参数

一、货物汇总表

| 序号 | 货物名称 | 常用功率 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 1000KW （备用功率1100kw） | 套 | 1 |  |
| 2 | 柴油发电机组 | 800KW(备用功率880KW) | 套 | 1 |  |
| 3 | 并机系统及附属工程 |  | 项 | 1 |  |

备注：以上各发电机组只允许有一种报价方案；

②柴油发电机组及附属设备采购安装及施工所发生的发电机组设备费、包装费、运输费、运输损耗费、装卸费、搬运费、安装费、调试费、试机用机油、技术服务、技术培训、配合费、相关部门检测验收费、管理费、利润、税金以及与其相关的所有费用、风险及责任等，此包干总价为最终结算价。

二、货物配置明细清单

1、1000KW、800KW机组及配套设备明细清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组主体设备 | 1000KW | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 发动机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 发电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 自动并机控制屏 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 柴油箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 柴油发电机组主体设备 | 800KW | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1 | 发动机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 发电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 自动并机控制屏 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | 柴油箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 设备附属配套设施 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | 机房噪音处理 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | 机组烟尘处理 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3.3 | 启动电池及电池连接线 |  | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 3.4 | 油箱、油管、油阀 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3.5 | 市电浮充充电器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3.6 | 机组底座及减震垫 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3.7 | 排烟消声器 |  | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 3.8 | 强制式水套加热器 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3.9 | 储油间、 储油箱 |  | 项 | 1 |  |  |  | 储油量1m³ |
| 3.10 | 调试用机油 |  | 项 | 2 |  |  |  |  |
| 3.11 | 调试用柴油 | 500L | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3.12 | 运输、保险、吊装就位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 机组安装调试以及其它技术 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价含税，税率13%

2、备品备件

| 序号 | 产品编号或名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机滤 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 柴滤 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 空滤 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 启动电池 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 控制器 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 自行添加耗材清单 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价不计入报价总价，以便于业主在机组质保期后维护采购。

三、技术要求

1、发电机组2台

机组主要由柴油发动机、发电机、控制器等组成，机组的具体技术指标如下：

- ※功率：主用≥1000KW，备用≥1100KW

- ※功率：主用≥800KW，备用≥880KW

- 额定电压：230/400V（三相四线）

- 额定频率：50Hz

- 额定转速：1500rpm

- 功率因数：0.8（滞后）

- 噪音：在距机组柴油机和发电机机体1m处的裸机噪声声压级平均值≤115db

- 结构：机组为一体式结构，底座选用高强度型钢制作，配备高性能减震装置；风扇水箱冷却，控制屏安装在机组侧面或电机顶端；机组尺寸需满足机房预留之安装空间。

- 电压稳态调整率：≤±1%，电压瞬态调整+20~-15%，频率稳态调整率：≤±1%

频率瞬态调整率：＋10～－7，电压波动率：≤±1.0%，频率波动率：≤±1.0%

负荷突变电压稳定时间：≤1S ， 负荷突变频率稳定时间：≤3S，波形失真率：≤3%。

8）机组由高能铅酸蓄电池组启动，电池容量必需能连续启动机组六次；具有柴油机拖动的充电功能和市电充电的浮充功能，并配备有市电充电器。

9）机组的启动方式：

A．手动开关启动；

B．市电失压自动启动；

C．远程手动启动

10）机组的自动启动供电与自动加载

每个启动循环为三次，两次启动间歇时间为10~30S。

11）机组自动启动成功率：≥99%

12）机组报警装置：

a．水温过高、水位过低报警；

b．机油压力报警；

c．机组超速报警；

d．电池电压过低报警；

13）自动保护功能：机油压力低、水温高、转速过高/过低、输出电压过高/过低、电流过载、短路、缺相时应能停机保护。

14）机组的自动停机可靠性：

正常停机：切断主电路后空载运行5min，切断油路；

紧急停机：立即切断主电路，切断油路、电路、气路。

15）环境条件：

温度：－25℃～＋40℃；

相对湿度：最湿月平均最高相对湿度不超过90﹪。

海拔高度：1000米以内。

2 、柴油机；

- 类型：四冲程，循环水冷。

- 调速方式：电子调速或电喷。

- 呼吸方式：带废气涡轮增压；

- 启动方式：24V直流电动马达启动；

- 滤清系统：采用可换式机油/柴油滤清器和干式空气过滤器；

- 排气系统：采用工业用高效降噪消音器及弹性波纹管弹性连接件；

- 冷却方式：闭式循环水箱风扇冷却；

- 燃油型号：0#轻柴。

- 润滑油： SAE 15W-40 API CF级以上，调试期间机油由供货方提供；

- 转速：1500RPM。

- 发动机水套安装由恒温控制器控制的电加热器。保持水温20°C左右或按制造厂商建议温度，以保证需要时，发动机易起动；当发动机投入运转后，加热器应立即被切断，控制器上设有手动控制通断的开关。

- 结构：机组为一体式结构，底座选用高强制钢材制作，配备高性能减震装置；控制屏安装在机组侧面或电机顶端；MCCB位置应满足图纸要求的母线（或电缆）出线方式。

- 品牌：发动机原装进口，参照或等同于英国帕金斯PERKINS、卡特Caterpillar 、 进口康明斯CUMMINS、科勒KOHLER等同档次其他品牌。

3 、交流发电机

- 类型：自散热、单轴承；

- 励磁：永磁；

- 电压调节器：配用AVR/DVR电压调节装置，精度优良，DVR为密封结构，具备抗潮和防震的特点；

- 绝缘等级：H级；

- 接线方式：三相四线；

- 防护等级：IP23及以上；

- 发电机必须符合GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO3046、ISO8528、BS5514、DIN6271、SAEJ1349、VDE0530、DIN6280、IEC34等制造技术标准

- 品牌：参照或等同于上海马拉松、福州利莱森玛、无锡斯坦福等同档次其他品牌。

4 、自动并机控制系统

※测量显示功能：为实现全自动启停机全自动并机及保护功能，机组标配全自动智能型控制器，控制器须原装进口。

- 可测量显示如下信息：（中文液晶显示）

三相线电压； 三相相电压； 三相电流； 转速;频率； 水温;油压；有功、无功功率； 功率因素；视在功率； 运行时间；启动次数； 下次检修时间； 电池电压； 有功、无功电度表；

2）控制功能：

a．手动/自动/停止三种运行方式选择功能；

b．自动启动时间要求：10S以内；

c．各项报警与保护功能；

d．两路市电失压检测，发电机组自启动功能；

e．自动合闸功能；

g. 控制屏必须有故障事件日志记录功能，便于故障查找维护；

机组应能实现自动起动、自动并机、自动切换、自动投入、自动撤出、自动停机、自动保护等各种控制功能。

3)	自动启动

市电停止、缺相、电压超出范围（380V：-15％～+10％）或频率超出范围（50Hz±5％）时，延时0～10s（可调）机组自动启动。

启动成功率应不小于99％，机组允许连续三次启动，两次启动之间间歇时间为5s，如三次启动失败，则起动程序须被闭锁并发出声光报警信号，闭锁状态直至手动复归为止。

4)	自动投切

30s内能完成从启动、输出正常电压到自动接入额定负荷运行。

自动撤出、自动停机

市电恢复达30～60s（可调）后，自动将负载换回市电，机组继续控制运行，经冷却延时约5min后自动停机。

5)	自动保护和报警

发动机发生轻微故障（如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、三次启动失败等），发出声、光报警、并允许手动停车。

发动机发生严重故障（如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速、电压过低或过高等），使发动机处于预定的危险阶段时，应立即自动停车、并发出声、光报警信号。

发动机在过流、供电母线短路、断相、电压过高、失压时立即自动跳闸、并发出声光报警。

所有声光报警信号和解除开关必须接至控制器上。

6)	自动对起动蓄电池充电。

7)	机组具有自动计时的功能。

8）机组必须留有与电源监控系统或楼宇控制系统通信的软硬件接，带有RS485接口，提供标准MODBUS协议，方便中央集控室进行采集数据，遥测，遥控，实现楼宇智能化；

5、机组并机系统：满足两台机组自动并机自动监控，切除功能。

6、辅助供油系统

柴油发电机组自带1T日用油箱，安装于集装箱内。油箱上应有注油口和污油排放口，其设计和制造安装应符合相关标准。整套柴油发电机组无漏水，漏油，漏气现象。输油方式应分别配备电动和手动装置。

7、储油间修建必须达到国家消防、环保等相关标准，储油箱总储存量应为1m³，下部带防止油品流散的油盘，由厂家成套，其设计和制造安装应符合国家相关标准。

8、机房噪音降噪处理必须达到国家环保相关标准。

9、机组烟尘处理必须达到国家环保排放相关标准。

10、随机附件

包括消音器、柔性波纹管、弯头、减震器、两组电池连线和蓄电池组（其一作为备用）、维修工具箱、常用维护保养工具等。

11、机组调试用油

提供机组全部润滑油的额定用量及500L 0#轻柴油。

12、备品备件

投标者应提供备品备件清单目录。

- 四、售后服务要求

1、应配备专业服务检修，设置400或800服务维修热线，提供终身有偿服务，质保期内每年例行巡检2次，对此次采购的设备提供至少 1 年 的免费保修服务。提供主要产品生命周期内易损件、备品备件等重要零配件价格清单（名称、规格、数量和单价等）。

2、其他售后服务承诺